## 封面
| 室内消防水系统 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
（单位盖章）

## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 室内消防水系统 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消防泵房
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 气体灭火系统
1.4 | 喷淋系统
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第1页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防泵房
1 | 030109001001 |  | 室内消火栓泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5 2、室内消火栓泵 Q=25m3/s,H=100m,P=45KW 3、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 1.5 4、室内消防主泵控制箱（一控二） 5、小型交流同步电动机检查接线 交流同步电机功率(kW以下) 100 6、金属软管 7、金属软管活接头 8、减震器安装 9、弹簧减震器 | 台 | 2.000
2 | 030109001002 |  | 自动喷淋主泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5 2、自动喷淋主泵 Q=40m3/s,H=90m,N=75KW 3、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 1.5 4、喷淋泵控制箱（一控三） 5、小型交流同步电动机检查接线 交流 | 台 | 3.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第2页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
同步电机功率(kW以下) 100 6、金属软管 7、金属软管活接头 8、减震器安装 9、弹簧减震器
3 | 030109001003 |  | 室外消火栓主泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5 2、室外消火栓主泵 Q=40m3/s,H=40m,N=37KW 3、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 1.5 4、室外消火栓主泵控制箱（一控二） 5、小型交流同步电动机检查接线 交流同步电机功率(kW以下) 100 6、金属软管 7、金属软管活接头 8、减震器安装 9、弹簧减震器 | 台 | 2.000
4 | 030109001004 |  | 室外消火栓稳压泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2、室外消火栓稳压泵 Q=1.5m3/s,H=30m,N=1.1KW 3、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 1.5 | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第3页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、室外消火栓稳压泵控制箱（一控二） 5、小型交流同步电动机检查接线 交流同步电机功率(kW以下) 3 6、金属软管 7、金属软管活接头
5 | 031006004001 |  | 气压罐 | 1、气压罐 罐体直径(mm以内) 800 2、气压罐 | 台 | 1.000
6 | 031003003001 |  | 明杆闸阀 DN300 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300 2、明杆闸阀 DN300 3、钢板平焊法兰 DN300 | 个 | 4.000
7 | 031003003002 |  | 明杆闸阀 DN200 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 2、明杆闸阀 DN200 3、钢板平焊法兰 DN200 | 个 | 16.000
8 | 031003003003 |  | 明杆闸阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、明杆闸阀 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150 | 个 | 23.000
9 | 031003003004 |  | 明杆闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、明杆闸阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第4页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 031003003005 |  | 明杆闸阀 DN65 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 2、明杆闸阀 DN65 3、钢板平焊法兰 DN65 | 个 | 8.000
11 | 031003003006 |  | 明杆闸阀 DN50 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、明杆闸阀 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 3.000
12 | 031003003007 |  | 明杆闸阀 DN40 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、明杆闸阀 DN40 3、钢板平焊法兰 DN40 | 个 | 2.000
13 | 031003003008 |  | 液位浮球阀 DN100 | 1、法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、遥控液位浮球阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 2.000
14 | 031003003009 |  | 旋流防止器 DN300 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300 2、旋流防止器 DN300 3、钢板平焊法兰 DN300 | 个 | 4.000
15 | 031003008001 |  | Y型过滤器 DN200 | 1、Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200 2、Y型过滤器 | 组 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第5页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN200 3、钢板平焊法兰 DN200
16 | 031003008002 |  | Y型过滤器 DN40 | 1、Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、Y型过滤器 DN40 | 组 | 2.000
17 | 031003010001 |  | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200 2、可曲挠橡胶接头 DN200 3、钢板平焊法兰 DN200 | 个 | 7.000
18 | 031003010002 |  | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150 2、可曲挠橡胶接头 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150 | 个 | 5.000
19 | 031003010003 |  | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50 2、可曲挠橡胶接头 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 2.000
20 | 031003010004 |  | 可曲挠橡胶接头 DN40 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 40 2、可曲挠橡胶接头 DN40 3、钢板平焊法兰 DN40 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第6页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 031003003010 |  | 消音止回阀 DN200 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 2、消音止回阀 DN200 3、钢板平焊法兰 DN200 | 个 | 2.000
22 | 031003003011 |  | 消音止回阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、消音止回阀 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150 | 个 | 5.000
23 | 031003003012 |  | 消音止回阀 DN50 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、消音止回阀 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 2.000
24 | 031003003013 |  | 水锤消除器 DN150 | 1、水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 2、水锤消除器 DN150 3、碳钢平焊法兰 DN150 | 个 | 3.000
25 | 031003003014 |  | 安全泄压阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、安全泄压阀 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第7页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031003003015 |  | 安全泄压阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、安全泄压阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 1.000
27 | 030601005001 |  | 玻璃液位计 | 1、物位检测仪表 直读玻璃管(板)液位计 管(板)长(mm以下) 1700 2、玻璃液位计 | 台 | 2.000
28 | 031003011001 |  | 防虫罩网 | 1、防虫罩网 2、防虫罩网 | 个 | 5.000
29 | 031003013001 |  | 水表组 DN100 | 1、焊接法兰水表 公称直径（mm以内） 100 2、法兰水表 DN100 3、软密封闸阀 DN100 4、管道倒流防止器 DN100 5、钢板平焊法兰 DN100 6、Y型过滤器 DN100 | 组 | 1.000
30 | 030601002001 |  | 压力开关 | 1、压力仪表 压力开关压力控制器 2、压力开关 3、取源部件 | 台 | 3.000
31 | 030601002002 |  | 压力表 | 1、压力仪表 压力计 单管 2、压力表 3、取源部件 | 台 | 18.000
32 | 030601003001 |  | 液位传感器 | 1、压力传感器、变送器安装 液体流量 | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第8页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
开关 2、液位传感器
33 | 030901004001 |  | 湿式报警装置 DN150 | 1、湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 2、沟槽法兰 DN150 3、湿式报警装置 DN150 | 组 | 9.000
34 | 030901002001 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN300 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 300 2、热浸镀锌加厚钢管 DN300 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 37.498
35 | 030901002002 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN200 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 200 2、热浸镀锌加厚钢管 DN200 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 74.610
36 | 030901002003 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、热浸镀锌加厚钢管 DN150 3、管道刷油 调和 | m | 225.566
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第9页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆
37 | 030901002004 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 2、热浸镀锌加厚钢管 DN100 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 18.367
38 | 030901002005 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 31.106
39 | 030901002006 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、热浸镀锌加厚钢管 DN50 3、室内镀锌钢管管件 DN50 4、管道刷油 调和漆 第2遍 5、醇酸调和漆 | m | 6.398
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第10页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 7、醇酸防锈漆
40 | 030901002007 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、热浸镀锌加厚钢管 DN40 3、室内镀锌钢管管件 DN40 4、管道刷油 调和漆 第2遍 5、醇酸调和漆 6、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 7、醇酸防锈漆 | m | 1.610
41 | 030901001001 |  | 各类沟槽管件 DN300 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 300 2、沟槽管件（综合） DN300 3、卡箍 DN300 | 套 | 17.000
42 | 030901001002 |  | 各类沟槽管件 DN200 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 200 2、沟槽管件 DN200 3、卡箍（含螺栓） DN200 | 套 | 40.000
43 | 030901001003 |  | 各类沟槽管件 DN150 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 2、沟槽管件 DN150 3、卡箍（含螺栓） DN150 | 套 | 94.000
44 | 030901001004 |  | 各类沟槽管件 DN100 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直 | 套 | 11.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第11页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径(mm以内) 100 2、沟槽管件 DN100 3、卡箍（含螺栓） DN100
45 | 030901001005 |  | 各类沟槽管件 DN65 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2、沟槽管件 DN65 3、卡箍（含螺栓） DN65 | 套 | 15.000
46 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 4、手工除锈 一般钢结构 轻锈 5、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | kg | 493.750
47 | 031002003001 |  | 柔性防水套管 DN300 | 1、柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 2、钢板 3、焊接钢管 4、柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 4.000
48 | 031002003002 |  | 柔性防水套管 DN200 | 1、柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 2、柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 3、钢板 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第12页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、焊接钢管
49 | 031002003003 |  | 柔性防水套管 DN100 | 1、柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2、钢板 3、焊接钢管 4、柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1.000
50 | 031002003004 |  | 柔性防水套管 DN50 | 1、柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2、钢板 3、焊接钢管 4、柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2.000
51 | 031002003005 |  | 刚性防水套管 DN300 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 2.000
52 | 031002003006 |  | 刚性防水套管 DN150 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 10.000
53 | 031002003007 |  | 刚性防水套管 DN100 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第13页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150
54 | 031002003008 |  | 刚性防水套管 DN50 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 4.000
消火栓系统
55 | 031001005001 |  | 给水球墨铸铁管 DN200 | 1、给排水管道 室内铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200 2、橡胶圈 DN200 3、承插铸铁给水管 DN200 4、室内承插铸铁给水管件 DN200 | m | 23.524
56 | 030901002008 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、热浸镀锌加厚钢管 DN150 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 1142.083
57 | 030901002009 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径 | m | 1096.982
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第14页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(mm以内) 100 2、热浸镀锌加厚钢管 DN100 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆
58 | 030901002010 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 551.644
59 | 030901002011 |  | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、热浸镀锌钢管 DN150 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 202.228
60 | 030901002012 |  | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 2、热浸镀锌钢管 DN100 3、管道刷油 调和 | m | 95.470
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第15页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆
61 | 030901002013 |  | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、热浸镀锌钢管 DN65 3、管道刷油 调和漆 第2遍 4、醇酸调和漆 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 | m | 82.036
62 | 030901002014 |  | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、热浸镀锌钢管 DN50 3、室内镀锌钢管管件 DN50 4、管道刷油 调和漆 第2遍 5、醇酸调和漆 6、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 7、醇酸防锈漆 | m | 5.835
63 | 031002001002 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 4、手工除锈 一般 | kg | 2646.670
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第16页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢结构 轻锈 5、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆
64 | 030901001006 |  | 各类沟槽管件 DN150 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 2、沟槽管件 DN150 3、卡箍（含螺栓） DN150 | 套 | 331.000
65 | 030901001007 |  | 各类沟槽管件 DN100 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 2、沟槽管件 DN100 3、卡箍（含螺栓） DN100 | 套 | 302.000
66 | 030901001008 |  | 各类沟槽管件 DN65 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2、沟槽管件 DN65 3、卡箍（含螺栓） DN65 | 套 | 188.000
67 | 031003003016 |  | 明杆闸阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、明杆闸阀 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150 | 个 | 49.000
68 | 031003003017 |  | 明杆闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、明杆闸阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 38.000
69 | 031003001001 |  | 自动排气阀 DN25 | 1、自动排气阀安装 公称直径（mm以 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第17页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
内） 25 2、自动排气阀 DN25 3、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 4、截止阀 DN25
70 | 030901010001 |  | 减压稳压消火栓 700*240*1800 | 1、室内消火栓安装（自救卷盘） 公称直径(mm以内) 单栓65 2、减压稳压消火栓 700*240*1800 SNW65-Ⅲ 3、手提式干粉灭火器 | 套 | 194.000
71 | 030901010002 |  | 室内消火栓 700*240*1800 | 1、室内消火栓安装（自救卷盘） 公称直径(mm以内) 单栓65 2、室内消防栓 700*240*1800 3、手提式干粉灭火器 | 套 | 10.000
72 | 030901010003 |  | 试验用消火栓 | 1、试验用消火栓 公称直径(65mm以内) 2、试验用消火栓 | 套 | 1.000
73 | 030905002001 |  | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 205.000
74 | 030901013001 |  | 灭火器箱（2xMF/ABC4kg) | 1、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 2、灭火器放置箱 3、手提式干粉灭火 | 组 | 42.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第18页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器 4kg
75 | 031002003009 |  | 穿楼板钢套管 DN100 | 1、一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 2、焊接钢管 | 个 | 166.000
76 | 031002003010 |  | 刚性防水套管 DN100 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 17.000
77 | 031002003011 |  | 刚性防水套管 DN65 | 1、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 2、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 3、钢板 4、焊接钢管 | 个 | 1.000
78 | 031002003012 |  | 柔性防水套管 DN200 | 1、柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 2、钢板 3、焊接钢管 4、柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 2.000
79 | 031006015001 |  | 成品不锈钢水箱 | 1、整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25 2、成品不锈钢水箱 18立方 | 台 | 1.000
80 | 030109001005 |  | 室内消火栓稳压泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第19页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备重量(t以内) 0.2 2、室内消火栓稳压泵 Q=3.5m3/s,H=20m,N=1.1KW
81 | 031006004002 |  | 气压罐 | 1、气压罐 罐体直径(mm以内) 800 2、气压罐 | 台 | 1.000
82 | 031003010005 |  | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50 2、可曲挠橡胶接头 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 2.000
83 | 031003010006 |  | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65 2、可曲挠橡胶接头 DN65 3、钢板平焊法兰 DN65 | 个/组 | 2.000
84 | 031003003018 |  | 消音止回阀 DN50 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、消音止回阀 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 2.000
85 | 031003003019 |  | 明杆闸阀 DN65 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 2、明杆闸阀 DN65 3、钢板平焊法兰 DN65 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第20页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
86 | 031003003020 |  | 明杆闸阀 DN50 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、明杆闸阀 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 3.000
87 | 031003003021 |  | 止回阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、止回阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 1.000
88 | 030601002003 |  | 压力表 | 1、压力仪表 压力计 单管 2、压力表 3、取源部件 | 台 | 5.000
89 | 030601004001 |  | 流量开关 | 1、流量开关 2、流量开关 | 台 | 1.000
气体灭火系统
90 | 030902007001 |  | 七氟丙烷气体灭火装置 MRP120/FHC277ea | 1、贮存容器 容积(L以内) 155 2、七氟丙烷气体灭火装置 MRP120/FHC277ea | 套 | 2.000
91 | 030902007002 |  | 七氟丙烷气体灭火装置 MRP90/FHC277ea | 1、贮存容器 容积(L以内) 90 2、七氟丙烷气体灭火装置 MRP90/FHC277ea | 套 | 7.000
92 | 030905004001 |  | 气体灭火系统装置调试 120L | 1、气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 | 点 | 2.000
93 | 030905004002 |  | 气体灭火系统装置调试 90L | 1、气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90 | 点 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第21页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
喷淋系统
94 | 030901001009 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、热浸镀锌加厚钢管 DN150 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆 | m | 682.868
95 | 030901001010 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 2、热浸镀锌加厚钢管 DN100 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆 | m | 200.683
96 | 030901001011 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 80 2、热浸镀锌加厚钢管 DN80 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆 | m | 129.778
97 | 030901001012 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 | m | 150.988
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第22页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆
98 | 030901001013 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、热浸镀锌加厚钢管 DN50 3、室内镀锌钢管管件 DN50 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆 | m | 470.879
99 | 030901001014 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、热浸镀锌加厚钢管 DN40 3、室内镀锌钢管管件 DN40 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆 | m | 435.367
100 | 030901001015 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | m | 1436.658
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第23页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、热浸镀锌加厚钢管 DN32 3、室内镀锌钢管管件 DN32 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆
101 | 030901001016 |  | 热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2、热浸镀锌加厚钢管 DN25 3、室内镀锌钢管管件 DN25 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆 | m | 1275.808
102 | 030901001017 |  | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、热浸镀锌钢管 DN150 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆 | m | 1648.003
103 | 030901001018 |  | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 | m | 489.606
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第24页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、热浸镀锌钢管 DN100 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆
104 | 030901001019 |  | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 80 2、热浸镀锌钢管 DN80 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆 | m | 976.276
105 | 030901001020 |  | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、热浸镀锌钢管 DN65 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍 6、醇酸调和漆 | m | 248.375
106 | 030901001021 |  | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、热浸镀锌钢管 DN50 3、室内镀锌钢管管件 DN50 | m | 1719.813
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第25页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆
107 | 030901001022 |  | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、热浸镀锌钢管 DN40 3、室内镀锌钢管管件 DN40 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆 | m | 994.051
108 | 030901001023 |  | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2、热浸镀锌钢管 DN32 3、室内镀锌钢管管件 DN32 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆 | m | 3882.133
109 | 030901001024 |  | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2、热浸镀锌钢管 DN25 | m | 4862.405
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第26页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、室内镀锌钢管管件 DN25 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍 7、醇酸调和漆
110 | 031002001003 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 4、手工除锈 一般钢结构 轻锈 5、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 6、醇酸防锈漆 7、一般钢结构 调和漆 第2遍 8、醇酸调和漆 | kg | 9617.860
111 | 030901001025 |  | 各类沟槽管件 DN150 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 2、沟槽管件 DN150 3、卡箍（含螺栓） DN150 | 套 | 442.000
112 | 030901001026 |  | 各类沟槽管件 DN100 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 2、沟槽管件 DN100 3、卡箍（含螺栓） DN100 | 套 | 209.000
113 | 030901001027 |  | 各类沟槽管件 DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直 | 套 | 324.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第27页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径(mm以内) 80 2、沟槽管件 DN80 3、卡箍（含螺栓） DN80
114 | 030901001028 |  | 各类沟槽管件 DN65 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2、沟槽管件 DN65 3、卡箍（含螺栓） DN65 | 套 | 129.000
115 | 030901003001 |  | 直立型喷头 | 1、喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15 2、直立型喷头 | 个 | 5345.000
116 | 030903008001 |  | 泡沫液贮罐 | 1、泡沫液贮罐安装 泡沫罐容积(L以内) 2000 2、钢板平焊法兰 DN50 3、泡沫液贮罐 2000L | 台 | 1.000
117 | 030903007001 |  | 泡沫比例混合器 | 1、压力储罐式泡沫比例混合器安装 型号 PHY48／55 2、钢板平焊法兰 DN50 3、泡沫比例混合器 | 台 | 1.000
118 | 030901006001 |  | 水流指示器 DN150 | 1、水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 150 2、钢板平焊法兰 DN150 3、水流指示器 DN150 | 个 | 23.000
119 | 030901007001 |  | 减压孔板 DN150 | 1、减压孔板安装 公称直径(mm以内) | 个 | 23.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第28页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
150 2、钢板平焊法兰 DN150 3、减压孔板 DN150
120 | 031003003022 |  | 信号闸阀 DN150 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、信号闸阀 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150 | 个 | 23.000
121 | 030901008001 |  | 末端试水装置 DN25 | 1、末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2、截止阀 DN25 3、压力表 4、末端试水阀 DN25 | 组 | 21.000
122 | 031003001002 |  | 末端试水阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、末端试水阀 DN25 | 个 | 2.000
123 | 031003001003 |  | 自动排气阀 DN25 | 1、自动排气阀安装 公称直径（mm以内） 25 2、自动排气阀 DN25 3、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 4、截止阀 DN25 | 个 | 10.000
124 | 031003001004 |  | 泄水阀 DN50 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、泄水阀 DN50 | 个 | 23.000
125 | 031002003013 |  | 一般钢套管 DN150 | 1、一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 2、焊接钢管 | 个 | 51.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第29页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
126 | 031002003014 |  | 刚性防水套管 DN100 | 1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1.000
127 | 030905002002 |  | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 23.000
128 | 030109001006 |  | 喷淋稳压泵 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 2、喷淋稳压泵 Q=1m3/s,H=20m,N=0.55KW | 台 | 2.000
129 | 031006004003 |  | 气压罐 | 1、气压罐 罐体直径(mm以内) 800 2、气压罐 | 台 | 1.000
130 | 031003010007 |  | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50 2、可曲挠橡胶接头 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 2.000
131 | 031003010008 |  | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65 2、可曲挠橡胶接头 DN65 3、钢板平焊法兰 DN65 | 个/组 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第30页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
132 | 031003003023 |  | 消音止回阀 DN50 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、消音止回阀 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 2.000
133 | 031003003024 |  | 明杆闸阀 DN65 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 2、明杆闸阀 DN65 3、钢板平焊法兰 DN65 | 个 | 2.000
134 | 031003003025 |  | 明杆闸阀 DN50 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 2、明杆闸阀 DN50 3、钢板平焊法兰 DN50 | 个 | 3.000
135 | 031003003026 |  | 止回阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、止回阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 1.000
136 | 030601002004 |  | 压力表 | 1、压力仪表 压力计 单管 2、压力表 3、取源部件 | 台 | 5.000
137 | 030601004002 |  | 流量开关 DN150 | 1、流量开关 2、流量开关 | 台 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第31页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
138 | SGXCWDHLSZDWD004 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000000
139 | SGWDZM004 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000000
140 | SGBD004 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000000
141 | FCJZLSSGFHP004 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000000
142 | YBYL004 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000000
| AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
143 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
144 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000000
145 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000000
146 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000000
147 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000000
148 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000000
149 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项 | 1.000000
150 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 | [5 empty] | 第32页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
151 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
1.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.3 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 室内消防水系统 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 室内消防水系统 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第1页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 54.126
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 805969.244
3 | 01000003 |  | 型钢 |  | kg | 13396.194
4 | 01010031 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | kg | 2.520
5 | 01030055-0001 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 120.745
6 | 01090035 |  | 镀锌圆钢 φ10～25 |  | kg | 34.286
7 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 34.860
8 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 3.960
9 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.300
10 | 01290008 |  | 钢板 |  | kg | 1002.060
11 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg | 0.348
12 | 01290173 |  | 钢板 12～20 |  | kg | 1534.429
13 | 02010013 |  | 橡胶板 1～3 |  | kg | 0.042
14 | 02010015 |  | 橡胶板 4～15 |  | kg | 2.574
15 | 02010070 |  | 耐油橡胶板 3～6 |  | kg | 167.890
16 | 02030020 |  | 橡胶条 φ20 |  | 个 | 15.400
17 | 02050001-0001 |  | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 20.466
18 | 02130070 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 4807.526
19 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 2.010
20 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 240.499
21 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 327.071
22 | 02270040 |  | 细白布 宽0.9m |  | m | 0.350
23 | 02270180 |  | 破布 一级 |  | kg | 2.412
24 | 02290110 |  | 油麻丝 |  | kg | 583.932
25 | 03010132 |  | 自攻螺钉 M6×30 |  | 十套 | 0.408
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第2页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
26 | 03010430-0001 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg | 541.376
27 | 03010490 |  | 六角螺栓 M10×20～50 |  | 十套 | 11.200
28 | 03010580 |  | 六角螺栓 | M16～20×65～110 | 十套 | 18.584
29 | 03010680 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 103.134
30 | 03010890 |  | 六角螺栓 M16×85～140 |  | 十套 | 9.888
31 | 03010905 |  | 六角螺栓 M20×85～100 |  | 十套 | 232.368
32 | 03010910 |  | 六角螺栓 M22×90～120 |  | 十套 | 19.776
33 | 03010920 |  | 六角螺栓 M27×120～140 |  | 十套 | 25.544
34 | 03011375 |  | 双头螺栓 |  | kg | 14.280
35 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.600
36 | 03011510 |  | 镀锌六角螺栓 | M16×85～140 | 十套 | 18.952
37 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.816
38 | 03011635 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×150以内 | 十套 | 4.120
39 | 03011655 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 14.832
40 | 03013001 |  | 膨胀螺栓 综合 |  | 十套 | 84.048
41 | 03013011 |  | 膨胀螺栓 综合 |  | kg | 540.951
42 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 1.632
43 | 03013181 |  | 膨胀螺栓 M12×100 |  | 十套 | 3.708
44 | 03014421 |  | 六角螺母 M8 |  | 十套 | 2.472
45 | 03016071 |  | 垫圈 M8 |  | 十个 | 2.472
46 | 03131061 |  | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 16.329
47 | 03131071 |  | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 3.613
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第3页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
48 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 616.322
49 | 03134011-0001 |  | 水砂纸 |  | 张 | 0.048
50 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 171.713
51 | 03135001-0002 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 216.882
52 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 986.473
53 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.404
54 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.078
55 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 0.096
56 | 03139031 |  | 冲击钻头 φ14 |  | 个 | 0.720
57 | 03139101 |  | 冲击钻头 φ10～20 |  | 个 | 172.364
58 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 12.920
59 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 5.231
60 | 03213021-0001 |  | 垫铁 |  | kg | 11.796
61 | 03213041 |  | 平垫铁 综合 |  | kg | 8.490
62 | 03213051 |  | 斜垫铁 综合 |  | kg | 4.047
63 | 03213071 |  | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 21.480
64 | 03213251 |  | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 25.024
65 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | kg | 881.050
66 | 04010035 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 113.840
67 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 341.303
68 | 04030015-0002 |  | 中砂 |  | m3 | 0.946
69 | 04050035 |  | 碎石 20 |  | m3 | 1.044
70 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 0.060
71 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 0.092
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第4页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
72 | 05030285 |  | 枕木 2500×250×200 |  | 根 | 0.168
73 | 13010050-0001 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 5.662
74 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.040
75 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.080
76 | 13010135 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 1045.819
77 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 79.730
78 | 13030795 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 1530.461
79 | 13050430 |  | 酚醛防锈漆 各种颜色 |  | kg | 8.743
80 | 13350200 |  | 密封膏 |  | kg | 74.040
81 | 13350360 |  | 橡胶石棉盘根 | 编织 φ11～25(250℃) | kg | 2.261
82 | 13350380 |  | 油浸石棉盘根 | 编织 φ6～10(250℃) | kg | 3.950
83 | 14010010 |  | 清油 |  | kg | 5.665
84 | 14030030 |  | 煤油 |  | kg | 12.716
85 | 14030040-0002 |  | 汽油 综合 |  | kg | 6.304
86 | 14030047 |  | 汽油 70～90# |  | kg | 2.157
87 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 506.699
88 | 14070050-0001 |  | 机油 综合 |  | kg | 189.182
89 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 0.092
90 | 14090030 |  | 黄甘油 |  | kg | 3.418
91 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 68.925
92 | 14350540 |  | 润滑剂 |  | kg | 27.466
93 | 14390020 |  | 氮气 |  | m3 | 1603.850
94 | 14390070-0001 |  | 氧气 |  | m3 | 673.406
95 | 14390100-0001 |  | 乙炔气 |  | kg | 224.667
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第5页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
96 | 14410590 |  | 厌氧胶 325# 200g |  | 瓶 | 2.480
97 | 15130063 |  | 聚酯乙烯泡沫塑料板 |  | kg | 3.348
98 | 17010053 |  | 焊接钢管 DN20 |  | m | 0.056
99 | 17010065 |  | 焊接钢管 DN100 |  | m | 1.600
100 | 17010075 |  | 焊接钢管 |  | kg | 1926.060
101 | 17010100-0001 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN300 | m | 37.873
102 | 17010100-0002 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN200 | m | 75.356
103 | 17010100-0003 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN150 | m | 2071.022
104 | 17010100-0004 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN100 | m | 1335.772
105 | 17010100-0005 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN65 | m | 744.744
106 | 17010100-0006 |  | 热浸镀锌钢管 | DN150 | m | 1868.733
107 | 17010100-0007 |  | 热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 593.852
108 | 17010100-0008 |  | 热浸镀锌钢管 | DN65 | m | 335.367
109 | 17010100-0009 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN80 | m | 131.725
110 | 17010100-0010 |  | 热浸镀锌钢管 | DN80 | m | 990.920
111 | 17030001-0001 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN50 | m | 479.663
112 | 17030001-0002 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN40 | m | 439.162
113 | 17030001-0003 |  | 热浸镀锌钢管 | DN50 | m | 1734.276
114 | 17030001-0004 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN32 | m | 1443.841
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第6页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
115 | 17030001-0005 |  | 热浸镀锌加厚钢管 | DN25 | m | 1282.187
116 | 17030001-0006 |  | 热浸镀锌钢管 | DN40 | m | 999.021
117 | 17030001-0007 |  | 热浸镀锌钢管 | DN32 | m | 3901.544
118 | 17030001-0008 |  | 热浸镀锌钢管 | DN25 | m | 4886.717
119 | 17030010 |  | 镀锌钢管 DN15 |  | m | 6.300
120 | 17030020 |  | 镀锌钢管 DN20 |  | m | 18.000
121 | 17030050 |  | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 18.000
122 | 17110070-0001 |  | 承插铸铁给水管 | DN200 | m | 21.877
123 | 17190001 |  | 金属软管 |  | m | 11.250
124 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.600
125 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.024
126 | 18010515 |  | 黑玛钢直通 DN25 |  | 个 | 24.240
127 | 18010585 |  | 黑玛钢弯头 DN25 |  | 个 | 12.120
128 | 18010765 |  | 黑玛钢活接头 DN25 |  | 个 | 14.140
129 | 18010775 |  | 黑玛钢活接头 DN40 |  | 个 | 2.020
130 | 18010780 |  | 黑玛钢活接头 DN50 |  | 个 | 23.230
131 | 18010810 |  | 黑玛钢堵头 DN25 |  | 个 | 12.120
132 | 18010840-0001 |  | 室内承插铸铁给水管件 | DN200 | 个 | 9.645
133 | 18030780 |  | 镀锌异径三通 DN25×15 |  | 个 | 21.210
134 | 18030815 |  | 镀锌弯头 DN20 |  | 个 | 18.180
135 | 18030855 |  | 镀锌弯头 DN50 |  | 个 | 18.180
136 | 18030885 |  | 镀锌外接头 DN25 |  | 个 | 5398.450
137 | 18030920 |  | 镀锌丝堵 DN15(堵头) |  | 个 | 534.500
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第7页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
138 | 18031045 |  | 镀锌六角内接头 DN15 |  | 个 | 21.210
139 | 18031185 |  | 镀锌钢管活接头 DN20 |  | 个 | 2.020
140 | 18031283-0001 |  | 室内镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 1779.963
141 | 18031283-0002 |  | 室内镀锌钢管管件 | DN40 | 个 | 1232.115
142 | 18031283-0003 |  | 室内镀锌钢管管件 | DN32 | 个 | 3654.009
143 | 18031283-0004 |  | 室内镀锌钢管管件 | DN25 | 个 | 3621.546
144 | 18031463-0001 |  | 沟槽管件（综合） | DN300 | 套 | 17.085
145 | 18031463-0002 |  | 沟槽管件 | DN200 | 套 | 40.200
146 | 18031463-0003 |  | 沟槽管件 | DN150 | 套 | 871.335
147 | 18031463-0004 |  | 沟槽管件 | DN100 | 套 | 524.610
148 | 18031463-0005 |  | 沟槽管件 | DN65 | 套 | 333.660
149 | 18031463-0006 |  | 沟槽管件 | DN80 | 套 | 325.620
150 | 18150260 |  | 金属软管活接头 |  | 套 | 18.360
151 | 18190001-0001 |  | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 7.000
152 | 18190001-0002 |  | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 2.020
153 | 18210180-0001 |  | 可曲挠橡胶接头 | DN200 | 个 | 7.000
154 | 18210180-0002 |  | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 个 | 5.000
155 | 18210180-0003 |  | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 6.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第8页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
156 | 18210180-0004 |  | 可曲挠橡胶接头 | DN40 | 个 | 2.000
157 | 18210180-0005 |  | 可曲挠橡胶接头 | DN65 | 个 | 4.000
158 | 18250140 |  | 镀锌管卡子 12～40×1.5 |  | 个 | 3.000
159 | 19000001-0001 |  | 截止阀 | DN25 | 个 | 54.540
160 | 19000001-0002 |  | 泄水阀 | DN50 | 个 | 23.230
161 | 19000020-0001 |  | 明杆闸阀 | DN200 | 个 | 16.000
162 | 19000020-0002 |  | 明杆闸阀 | DN300 | 个 | 4.000
163 | 19000020-0003 |  | 明杆闸阀 | DN150 | 个 | 72.000
164 | 19000020-0004 |  | 明杆闸阀 | DN65 | 个 | 12.000
165 | 19000020-0005 |  | 明杆闸阀 | DN50 | 个 | 9.000
166 | 19000020-0006 |  | 明杆闸阀 | DN40 | 个 | 2.000
167 | 19000020-0007 |  | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 39.000
168 | 19000020-0008 |  | 旋流防止器 | DN300 | 个 | 4.000
169 | 19000020-0009 |  | 消音止回阀 | DN200 | 个 | 2.000
170 | 19000020-0010 |  | 消音止回阀 | DN150 | 个 | 5.000
171 | 19000020-0012 |  | 消音止回阀 | DN50 | 个 | 6.000
172 | 19000020-0013 |  | 管道倒流防止器 | DN100 | 个 | 1.000
173 | 19000020-0014 |  | 安全泄压阀 | DN150 | 个 | 2.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第9页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
174 | 19000020-0015 |  | 安全泄压阀 | DN100 | 个 | 1.000
175 | 19000020-0016 |  | 止回阀 | DN100 | 个 | 2.000
176 | 19000020-0017 |  | 信号闸阀 | DN150 | 个 | 23.000
177 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.016
178 | 19030001-0001 |  | 软密封闸阀 | DN100 | 个 | 1.000
179 | 19270001 |  | 安全减压阀 | GA48Y-16C DN100 | 个 | 0.180
180 | 19330001-0001 |  | 遥控液位浮球阀 | DN100 | 个 | 2.000
181 | 19410040-0001 |  | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 3.000
182 | 20000130-0001 |  | 沟槽法兰 | DN150 | 片 | 18.000
183 | 20010030-0001 |  | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 副 | 1.500
184 | 20010030-0002 |  | 防虫罩网 |  | 个 | 5.000
185 | 20010360-0001 |  | 钢板平焊法兰 | DN200 | 副 | 32.000
186 | 20010360-0002 |  | 钢板平焊法兰 | DN300 | 副 | 8.000
187 | 20010360-0003 |  | 钢板平焊法兰 | DN150 | 副 | 153.000
188 | 20010360-0004 |  | 钢板平焊法兰 | DN65 | 副 | 16.000
189 | 20010360-0005 |  | 钢板平焊法兰 | DN50 | 副 | 22.500
190 | 20010360-0006 |  | 钢板平焊法兰 | DN40 | 副 | 4.000
191 | 20010360-0007 |  | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 48.000
192 | 20210001 |  | 盲板 综合 |  | kg | 0.612
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第10页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
193 | 22110010-0001 |  | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 12.000
194 | 22570040-0001 |  | 弹簧减震器 |  | 个 | 36.000
195 | 23010001-0002 |  | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 个 | 84.000
196 | 23010020-0001 |  | 七氟丙烷气体灭火装置 | MRP120/FHC277ea | 套 | 2.000
197 | 23010020-0002 |  | 七氟丙烷气体灭火装置 | MRP90/FHC277ea | 套 | 7.000
198 | 23030040-0001 |  | 减压稳压消火栓 700*240*1800 | SNW65-Ⅲ | 套 | 194.000
199 | 23030040-0002 |  | 室内消防栓 | 700*240*1800 | 套 | 10.000
200 | 23030050 |  | 试验用消火栓 |  | 个 | 1.000
201 | 23070001 |  | 灭火器放置箱 |  | 个 | 42.000
202 | 23110015-0001 |  | 泡沫液贮罐 | 2000L | 台 | 1.000
203 | 23110040-0001 |  | 泡沫比例混合器 |  | 台 | 1.000
204 | 23130001-0001 |  | 水流指示器 | DN150 | 个 | 23.000
205 | 23210001-0001 |  | 直立型喷头 |  | 个 | 5398.450
206 | 23290010 |  | 气压罐 |  | 台 | 3.000
207 | 23390010-0001 |  | 湿式报警装置 | DN150 | 套 | 9.000
208 | 23450010-0001 |  | 减压孔板 | DN150 | 个 | 23.000
209 | 24010001-0001 |  | 法兰水表 | DN100 | 个 | 1.000
210 | 24110073 |  | 压力表 | 0～1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 50.401
211 | 24110075 |  | 压力表 |  | 块 | 21.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第11页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
212 | 24110130 |  | 压力表 | YBS-WS 25MPa(带弯带阀) | 块 | 0.360
213 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.007
214 | 24110180-0001 |  | 压力表 |  | 台 | 28.000
215 | 24110180-0002 |  | 压力开关 |  | 台 | 3.000
216 | 24170050-0001 |  | 玻璃液位计 |  | 个 | 2.000
217 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.007
218 | 24590020 |  | 仪表接头 |  | 套 | 3.000
219 | 24630010-0001 |  | 末端试水阀 | DN25 | 个 | 23.020
220 | 24690001 |  | 取源部件 |  | 套 | 31.000
221 | 26490060 |  | 流量开关 |  | 个 | 2.000
222 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 107.422
223 | 27170020 |  | 黄蜡带 20mm×10m |  | 卷 | 4.368
224 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 0.920
225 | 28030440 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 |  | m | 394.984
226 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 8.120
227 | 30030120-0005 |  | 室内消防主泵控制箱（一控二） |  | 台 | 1.000
228 | 30030120-0006 |  | 喷淋泵控制箱（一控三） |  | 台 | 1.000
229 | 30030120-0007 |  | 室外消火栓主泵控制箱（一控二） |  | 台 | 1.000
230 | 30030120-0008 |  | 室外消火栓稳压泵控制箱（一控二） |  | 台 | 1.000
231 | 30170010-0001 |  | 液位传感器 |  | 支 | 2.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第12页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
232 | 33110030-0001 |  | 成品不锈钢水箱 | 18立方 | 台 | 1.000
233 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 2270.587
234 | 34110040 |  | 电 |  | kW·h | 42.800
235 | 34130080 |  | 铝牌 |  | 个 | 32.000
236 | 34130090 |  | 位号牌 |  | 个 | 35.000
237 | 35270010 |  | 台秤 |  | 个 | 0.090
238 | 35330020 |  | 试验容器 90L |  | 个 | 0.350
239 | 35330030 |  | 试验容器 155L |  | 个 | 0.100
240 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 14.560
241 | 51050001-0001 |  | 室内消火栓泵 | Q=25m3/s,H=100m,P=45KW | 台 | 2.000
242 | 51050001-0002 |  | 自动喷淋主泵 | Q=40m3/s,H=90m,N=75KW | 台 | 3.000
243 | 51050001-0003 |  | 室外消火栓主泵 | Q=40m3/s,H=40m,N=37KW | 台 | 2.000
244 | 51050001-0004 |  | 室外消火栓稳压泵 | Q=1.5m3/s,H=30m,N=1.1KW | 台 | 2.000
245 | 51050001-0005 |  | 室内消火栓稳压泵 | Q=3.5m3/s,H=20m,N=1.1KW | 台 | 2.000
246 | 51050001-0006 |  | 喷淋稳压泵 | Q=1m3/s,H=20m,N=0.55KW | 台 | 2.000
247 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 9.569
248 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 16397.254
249 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 4544.953
250 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 12143.190
251 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 10075.231
252 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 2.548
253 | 99450680-0001 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 939.942
254 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 67822.954
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第13页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
255 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 5373.449
256 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 488.848
257 | 870113025 |  | 便携式电动泵压力校验仪 |  | 台班 | 0.240
258 | 870113055 |  | 标准压力发生器 |  | 台班 | 0.024
259 | 870113059 |  | 标准差压发生器 |  | 台班 | 0.080
260 | 870134001 |  | 电动综合校验台 |  | 台班 | 0.370
261 | 870613023 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 134.832
262 | 870699160 |  | 多功能信号校验仪 |  | 台班 | 0.410
263 | 873112061 |  | 精密交、直流稳压电源 |  | 台班 | 0.072
264 | 873150102 |  | 对讲机（一对）5公里 |  | 台班 | 134.730
265 | 873174013 |  | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.420
266 | 874614162 |  | 火灾探测器试验器 |  | 台班 | 43.500
267 | 990304004-0003 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 0.471
268 | 990304016-0003 |  | 汽车式起重机 | 提升质量16(t) | 台班 | 22.944
269 | 990305020 |  | 叉式起重机 | 提升质量5(t) | 台班 | 1.300
270 | 990401015 |  | 载货汽车 | 装载质量4(t) | 台班 | 0.100
271 | 990401020 |  | 载货汽车 | 装载质量5(t) | 台班 | 2.128
272 | 990501050 |  | 电动单筒快速卷扬机 | 牵引力30(kN) | 台班 | 2.490
273 | 990503030 |  | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力50(kN) | 台班 | 1.280
274 | 990718040 |  | 普通车床 | 工件直径×长度630×2000(mm) | 台班 | 2.304
275 | 990726010 |  | 台式钻床 | 钻孔直径16(mm) | 台班 | 136.131
276 | 990727010 |  | 立式钻床 | 钻孔管径25(mm) | 台班 | 59.513
277 | 990742020 |  | 开孔机 | 开孔直径400(mm) | 台班 | 15.476
278 | 990747050 |  | 切管机 | 综合 | 台班 | 0.183
279 | 990748010 |  | 管子切断套丝机 | 管径159(mm)内 | 台班 | 300.201
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内消防水系统 |  |  |  |  | 第14页, 共14页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
280 | 990772025 |  | 砂轮切割机 | 砂轮直径400(mm) | 台班 | 168.213
281 | 990783440 |  | 滚槽机 | 管径425内(mm) | 台班 | 120.667
282 | 990801020 |  | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100(mm) | 台班 | 0.016
283 | 990813010 |  | 试压泵 | 压力3(MPa) | 台班 | 57.192
284 | 990813035 |  | 试压泵 | 压力30(MPa) | 台班 | 0.036
285 | 990901010-0002 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 16.804
286 | 990901015 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 520.072
287 | 990904030 |  | 直流弧焊机 | 容量20(kV·A) | 台班 | 70.840
288 | 990919030 |  | 电焊条烘干箱 | 容量600×500×750(cm3) | 台班 | 2.436
289 | 991003020 |  | 电动空气压缩机 | 排气量0.6(m3/min) | 台班 | 0.222
290 | ZC-0004 |  | 卡箍（含螺栓） | DN200 | 个 | 92.000
291 | ZC-0005 |  | 卡箍（含螺栓） | DN150 | 个 | 1907.400
292 | ZC-0006 |  | 卡箍（含螺栓） | DN100 | 个 | 1138.910
293 | ZC-0007 |  | 卡箍（含螺栓） | DN65 | 个 | 796.800
294 | ZC-0009 |  | Y型过滤器 | DN100 | 组 | 1.000
295 | ZC-0010 |  | 手提式干粉灭火器 |  | 具 | 408.000
296 | ZC-0011 |  | 卡箍 | DN300 | 个 | 34.000
297 | ZC-0012 |  | 卡箍（含螺栓） | DN80 | 个 | 696.999