# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2024-03386

#### 采购项目编号：442000-2024-03386

#### 项目名称：中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)

#### 采购人：中山市博爱医院

#### 采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市博爱医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)

采购计划编号：442000-2024-03386

采购项目编号：442000-2024-03386

采购方式：公开招标

预算金额：5,209,200.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(制冷系统及三气系统维保服务):

采购包预算金额：5,209,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调维修和保养服务 | 全院中央制冷系统及三气系统日常维护保养、检修、抢修等服务工作 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同约定生效之日起三年。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺或说明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）注：供应商在响应时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（制冷系统及三气系统维保服务）：1）本项目属于专门面向中小企业采购项目。2）根据附件2《中小企业划型标准规定》以单位上一年度经济数据自行判定是否属于其他未列明行业的中小微企业，符合中小微类型的方可参与本项目的投标； 3）符合条件的供应商应在投标文件中出具《中小企业声明函》并如实填写，此项将作为资格审查的必要项，如未按要求提供将视为无效投标。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（制冷系统及三气系统维保服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)投标人须具备有效的建筑机电安装工程专业承包资质或机电工程施工总承包资质。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市博爱医院

地址：城桂路6号

联系方式：0760-88312691

#### 2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市石岐街道中山市石岐区东明北路18号206卡（之十一）

联系方式：0760-88889687

#### 3.项目联系方式

项目联系人：刘晓婷

电话：0760-88889687

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目（二次）

2.采购计划编号： 442000-2024-03386

3.采购项目编号： 442000-2024-03386

4.预算金额：5209200.00元
      5.最高限价：4630400.00元（供应商的投标报价总价不得高于本项目最高限价，否则按无效报价处理。）

6.采购方式：公开招标

7.项目内容：中山市博爱医院位于中山市东区城桂路6号，医院占地近265亩，目前总建筑面积约13万平方米，是集预防、治疗、保健、康复、科研教学于一体的三级甲等综合医院，核定床位1068张，医院建有门诊大楼、住院大楼、儿科大楼、生殖大楼、医技大楼、妇产科大楼、教学大楼、综合服务楼群等。中标供应商需提供全院中央制冷系统及三气系统日常维护保养、检修、抢修等服务工作。

8.本项目兼投兼中。

9.本项目属于专门面向中小企业项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

10.合同履行期限：自合同约定生效之日起三年。

11.中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

12.本项目由中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。

13.本项目不接受联合体投标。

14.投标人需对本项目招标范围内容全部进行响应。

15.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。加注“▲”标识的内容为重点评标条款，投标人必须对该标识条款按照要求进行真实应答描述。

★16.投标人需按招标公告附件格式签订《无围标、串标行为承诺书》。

采购包1（制冷系统及三气系统维保服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同约定生效之日起三年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市博爱医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,3年服务期内按中标供应商的中标维护保养服务费平均分三十六期付款，维护保养费按月度支付，并与考核结果挂钩，即每月度初中标供应商提出上一月的请款申请，采购人根据考核结果，按程序审批后予以支付。中标供应商在收取每期服务费时，须提交等额有效发票。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：中标供应商应按服务要求按时保质保量地完成服务工作，本项目按采购需求中的条款要求及“四、服务质量考核表”条款进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1.1.本项目按总价报价。投标人报价应包含投标人完成本项目工作内容的一切费用，包括但不限于驻场人员保险、各种税费等以及合同实施过程中的可预见或不可预见的一切费用。以上所有费用不管是否在投标文件中单列，均视为投标报价中已包括该费用。 1.2.供应商的投标报价总价不得高于本项目最高限价：4630400.00元，否则按无效报价处理。 |
|  | 2 | 采购人配合条件 | 如有需要，投标人请在投标文件中列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。所列配合条须具备件合理性，采购人确认满足合理性后将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出不合理的配合条件。 |
| ★ | 3 | 服务承诺 | 投标人需要承诺，中标后30天内在本地设置直属的售后服务点。（提供承诺函，格式参照招标公告附件，无承诺函视为不响应）。 |
| ★ | 4 | 其它 | 本项目合同期限为3年，在合同履行过程中，有以下情形者，采购人有权终止合同，相关违约责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。（投标人需提供承诺书） ①采购人使用科室对中标人进行考核，考核标准详见《服务质量考核表》，如单月考核分数低于 60 分，或累计两个月考核的分数低于 80 分的，采购人提出整改意见后一个月内仍不达标，采购人可单方解除协议，未支付的服务费无需支付。 ②采购人有1/3或以上使用科室对中标人的服务质量不满意，采购人提出整改意见后一个月内中标人仍不达标，采购人有权终止合同； ③中标人在投标文件中已对本采购文件需求等条款进行响应，如在合同执行过程中，出现违反其响应情况或执行不到位，且采购人已对其发出书面通报两次或以上。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维修和保养服务 | 全院中央制冷系统及三气系统日常维护保养、检修、抢修等服务工作 | 项 | 1.00 | 5,209,200.00 | 5,209,200.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：全院中央制冷系统及三气系统日常维护保养、检修、抢修等服务工作

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ## 一、维保能力保证 1．▲本项目部分中央空调系统采用智能化远程集中控制系统进行操作管理，中标供应商需对该系统进行日常的维保，因此投标人应熟悉电子与智能化专业。 2．▲中标供应商需在日常空调系统维修维护过程中对现场拆除的装修、装饰应在维修、维保结束后及时修复，因此投标人应熟悉建筑装修装饰工程工作。 3．▲本项目涉及液氧等医用气体及设备的维护管理，因此投标人应熟悉医院三气管理工作。（投标文件中提供投标人承接过同类维保服务项目业绩合同复印件加盖投标人公章） 4．本项目涉及到洁净机房的维保，因此投标人应熟悉医院空气净化管理工作。 5. 本项目涉及到特种设备的维保，因此投标人应熟悉压力容器的特种设备管理工作。 6．▲本项目涉及中央空调通风系统清洗工作，因此投标人应熟悉集中空调通风系统清洗工作。 7．▲本项目涉及医院中央空调机组系统室内末端设备出、回风口百叶清洁消毒服务的工作，因此投标人应熟悉医院室内环境清洁消毒工作。 8．▲本项目涉及医院冷水机组中央空调系统的水处理工作，因此投标人应熟悉冷却（冷冻）循环水处理工作。 |
|  | 2 | 二、人员配备 ★1.项目总人数22人(含轮班休息人员)，负责本项目的维修保养、应急抢修和技术咨询。高级管理员1名、技术负责人（项目负责人）1名、维修保养人员8名、值班操作员9名、洗网工3名，共计22人（常驻人员）。履约期间如发现岗位缺人，采购人将从中标供应商每月维保费中按比例扣除相关费用，扣除金额计算方式：每月维保服务费的人均金额×所缺人数。 ▲2.项目现场高级管理员具有中级或以上暖通类职称证书、机电专业注册建造师证书；项目负责人具有初级或以上暖通类职称证书、机电专业注册建造师证书。 3.维护保养人员(洗网工除外)，均需持有相对应的证件上岗(包括电工证、制冷证、焊工证、高处作业证)以及不少于3个快开门式压力容器操作证等。 |
|  | 3 | 三、工作内容 （一）设备维护保养清单： 序号; 位置; 设备情况; 单位; 数量; 三年的年度维护保养描述. 1; 儿科楼; 大金空调主机（大修范围内） 型号：CUW260D5Y-HR 功率：2*60KW+75KWC 制冷量：870KW; 台; 2; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.全年冷却（冷冻）循环水水处理工作； 3.24小时轮班巡检机组运行情况及应急维修； 4.全年主机房操作值班工作。PCC水处理站：维护工作。（详见维保服务内容）. 大金机组（大修范围内） 型号:UWY240AY 制冷量：630KW 制热量：720KW; 台; 2. 中央空调智能化远程集中控制系统; 套; 1. 配套泵; 台; 11. 配套冷却塔; 台; 3. 美的空气能商用 热水机组 型号：RSJ-770/S-820 17.4KW; 台; 3; 1.所有热水设备及其配套设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.热水贮水箱及其与机组连接水管路的维护工作； 3.热水系统配套供配电系统的日常维护工作。（详见维保服务内容）. 配套泵; 台; 6. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 485; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 2; 教学楼; 麦克维尔模块风冷机组MAC210BM-FAA 冷量:63KW; 台; 7; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.全年冷却（冷冻）循环水水处理工作； 3.24小时轮班巡检机组运行情况及应急维修。（详见维保服务内容）. 配套泵; 台; 2. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 40; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 3; 生殖楼顶; 西屋康达室外机 风冷直膨组合式机组 KAO-160K 冷量40KW; 台; 4; 1、所有空调设备及其配电的日常维护保养与紧急维保工作； 2、冷媒系统、冷凝水管路、风管路的全年维护工作。（详见维保服务内容）. 4; 生殖楼顶; 麦克维尔数码变容多联机组MDS280BR 额定制冷75KW 额定制热80KW; 台; 1; 1.所有空调设备及其配电的日常维护保养与紧急维保工作； 2.冷媒系统、冷凝水管路、风管路的全年维护工作。（详见维保服务内容）. 麦克维尔数码变容多联机组MDS260BR 额定制冷70KW 额定制热75KW; 台; 3. 麦克维尔数码变容多联机组MDS200BR 制冷50KW 制热53KW; 台; 1. 麦克维尔数码变容多联机组MDS150BR 制冷140KW 制热43KW; 台; 1. 麦克维尔数码变容多联机组MDS240BR 制冷65KW 制热68KW; 台; 2. 麦克维尔数码变容多联机组MDS150BR制冷40KW制热43KW; 台; 1. 麦克维尔数码变容多联机组MDS080BR 制冷24.5KW 制热26.0KW; 台; 1. 麦克维尔风冷热模块机组MDC210BRE-FAA 制冷63KW 制热66KW; 台; 4. 麦克维尔风冷热模块机组MDC240B 制冷70KW; 台; 3. 冷冻泵; 台; 4. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 34; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 5; 医技楼; 精密空调 10匹; 台; 2; 1.所有空调设备及其配电的日常维护保养与紧急维保工作； 2.冷媒系统、冷凝水管路、风管路的全年维护工作。（详见维保服务内容）. 麦克维尔风冷模块机组MAC640A 制冷量184000W 功率68800W; 台; 5. 冷冻泵; 台; 2. 麦克维尔风冷模块机组MAC210D25FAA 制冷量184000W 功率68800W; 台; 1. 冷冻泵; 台; 2. 麦克维尔风冷热泵机组MAC450DR5F 制冷量41.7KW 制热量42.5KW; 台; 4. 冷冻水泵; 台; 3. 麦克维尔模块式风冷热泵机组MAC230DRS 制冷量67.0KW 制热量70KW; 台; 3. 冷冻泵; 台; 2. 西屋康达组合空调机组KAO-240KRT 制冷量65KW 制热量70KW 全新风柜一组; 台; 1. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 181; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 6; 护士楼; 格力空气源热泵热水机KFRS-20ZM制热量20KW制冷量0.135m3/h; 台; 2; 1.所有空调设备及其配电的日常维护保养与紧急维保工作； 2.冷媒系统、冷凝水管路、风管路的全年维护工作。（详见维保服务内容）. 格力空气源热泵热水机KFRS-39ZM制热量39KW制冷量0.135m3/h; 台; 3. 配套泵; 台; 15. 7; 妇产科大楼; 螺杆式冷水机组LSBLG890/MCT 制冷量890KW（大修范围内）; 台; 1; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.全年冷却（冷冻）循环水水处理工作； 3.24小时轮班巡检机组运行情况及应急维修； 4.全年主机房操作值班工作。（详见维保服务内容）. 螺杆式冷水机组LSBLG1055/MF(H)Z1（大修范围内） 制冷量1055KW; 台; 2. 配套泵; 台; 10. 模块式风冷热泵机组：MAC230DR5; 台; 4. 配套泵; 台; 2. 风冷式冷热水机组：TCA401XHC; 台; 4. 配套泵; 台; 3. 空气源螺杆式热泵机组（美的）SHAF230H （大修范围内） 制冷量798KW; 台; 2. 配套泵; 台; 3. 热泵热水机（德能）DE-180W/D 制热量75.3KW; 台; 8. 配套泵; 台; 12. 医用空气源热泵机组（清华同方）TCH-65L4DA 制冷量65KW 制热量66KW; 台; 1. 配套泵; 台; 2. 冷却塔; 台; 3. 精密空调54KW; 台; 2. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 414; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 8; 住院楼; 特灵机房1号机ERTHB450 EKF4955 （大修范围内） 制冷量1582.2KW; 台; 1; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.全年冷却（冷冻）循环水水处理工作； 3.24小时轮班巡检机组运行情况及应急维修； 4.全年主机房操作值班工作。（详见维保服务内容）. 特灵机房2号机ERTHB450 EKF4956 （大修范围内） 制冷量1582.2KW; 台; 1. 特灵机房3号机ERTHB380 EKF4953 （大修范围内） 制冷量1336KW; 台; 1. 中央空调智能化远程集中控制系统; 套; 1. 配套泵; 台; 6. TICA模块化风冷式冷（热）水机组型号：TCA301CH 制冷量：100KW 制热量：110KW 机组水泵型号：Y2-160M-411RW; 台; 2; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.全年冷却（冷冻）循环水水处理工作； 3.24小时轮班巡检机组运行情况及应急维修。（详见维保服务内容）. 配套泵; 台; 2. 风冷涡旋冷热机组：TAS165AH; 台; 3. 立式单冷离心泵; 台; 4. 格力空气能热泵热水机组KFRS-43ZM/NaCS 制热量43KW; 台; 2. 格力空气能热泵热水机组KFRS-39ZM/B2S 制热量39KW; 台; 6. 配套泵; 台; 6. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 518; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 9; 饭堂、综合楼、供应室; 麦克维尔模块式风冷热泵机组:MAC450DR5-F; 台; 3; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作。（详见维保服务内容）. 配套泵; 台; 3. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 24; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 10; 门诊楼; 欧科风冷热泵机组 制冷：68KW 制热：72KW; 台; 5; 1.所有空调设备的日常维护保养与紧急维保工作； 2.全年冷却（冷冻）循环水水处理工作； 3. 24小时轮班巡检机组运行情况及应急维修。（详见维保服务内容）. 配套泵; 台; 5. 欧科风冷热泵机组EKAC460BR1-B 制冷：135KW 制热：142KW; 台; 4. 配套泵; 台; 2. 冷却塔; 台; 3. 王牌风冷冷水机组KMS040DR-02 制冷量：130KW; 台; 2. 配套泵; 台; 2. 天加深度除湿新风空调机组TAC1013BHS 制冷量12KW; 台; 1. 德顺风冷冷水机组 10匹; 台; 3. 配套泵; 台; 1. 天加风冷冷水机组型号：TCA401XH 制冷量：130KW; 台; 4. 配套泵; 台; 2. 末端风柜、风机盘管及配套设备; 台; 143; 1.末端设备日常维护保养与紧急维保工作； 2.定期清洗设备及配套风口。（详见维保服务内容）. 11; 全院; 全院中央供氧系统; 系统; 4; 日常运行巡查(每两小时1次)、维护保养及紧急维保工作，终端更换和医用气体的接送、科室瓶装气体接送； （详见维保服务内容）. 12; 全院其它医用气体系统; 系统; 2; 日常运行巡查、维护保养及紧急维保工作，终端更换和医用气体的接送、科室瓶装气体接送； （详见维保服务内容）. 13; 全院空气压缩机系统 10个机组; 系统; 5; 1.日常运行巡查、维护保养及紧急维保工作，值班抄表操作及终端更换工作； 2.排水阀每星期检查1次。（详见维保服务内容）. 14; 全院空气负压机系统 6个机组; 系统; 3; 日常运行巡查、维护保养及紧急维保工作，值班抄表操作及终端更换工作。（详见维保服务内容）. 15; 全院空气干燥机系统 10个机组; 系统; 5; 日常维护保养与紧急维保工作。（详见维保服务内容）. 16; 新风机、排风机; 台; 86; 日常维护保养与紧急维保工作。 （详见维保服务内容）. 17; 冷库; 台; 8; 日常维护保养与紧急维保工作。 （详见维保服务内容）. 18; 1-5匹分体空调; 台; 710; 日常维护保养与紧急维保工作。 （详见维保服务内容）. 19; 冰柜、冰箱、抽湿机; 台; 80; 日常维护保养与紧急维保工作。 （详见维保服务内容）. 20; 洁净机组; 台; 37; 日常维护保养与紧急维保工作。 （详见维保服务内容）. 21; 全院院内风幕机; 台; 40; 日常维护保养与紧急维保工作。 （详见维保服务内容）. 22; 所辖压力容器; 台; 41; 1.日常运行巡查及维护保养； 2.压力表每半年更换1次； 3.安全阀每年更换1次。（详见维保服务内容）. 备注：以上数量作为评估依据，最终以医院内实际保养的制冷设备数为准。. （二）工作质量要求 1.中标供应商须建立和完善供维保的各种规章制度、维护保养制度和操作规程，建立应急预案和安全管理制度，并报采购人同意后执行。 2.中标供应商需建立健全规范的空调维保档案和管理制度，建立运行档案。 3.中标供应商须做好日常巡查保养工作，降低故障率。 4.中标供应商所有维护保养必须按国家有关消防、安全生产、建筑规范，机电维保规范等标准执行。 5.中标供应商运行管理和维保质量必须达到三甲医院或上级部门检查的要求。服务态度、服务效率、服务水平满意度需达标。 6.中标供应商一般性维护保养接报后须15分钟内到达现场，紧急维护须5分钟内到达现场，并采取有效措施防止事态或危害的进一步扩大。 7.中标供应商所有巡查、维护保养工作必须按照计划完成；所有维护保养效果必须达到恢复原使用功能或优于原状。 8.遇恶劣天气如台风、暴雨、洪涝水浸灾害，突发事故如火警、暴乱、全市大面积停电等重大事件时，中标供应商应主动服从采购人的调配，加强值班或调应急人员进行抢险救灾工作，该情况下采购人不再额外支付费用。 9.中标供应商须每月末提供下一个月工作计划，次月上旬提交上一个月维护保养工作记录、工作总结等，以及检修记录，设备的运行和安全状况报告，如有突发用电事故发生，自发生之日起两天内提供事件处理报告； 10.中标供应商应定期提交系统的安全运行、节能等方面的评估及建议。 11.每年不少于一次的应急演练。 （三）维保服务内容 （1）项目概况 1.全年365日对清单中制冷系统及三气系统等巡检及维修保养。 2.全年365日对住院部空调主机房及三气机房（正负压系统）、儿科大楼主机房及三气机房（正负压系统）、妇产科大楼主机房及三气机房（正负压系统）、生殖楼天面IVF机房、中央供氧设备需每两小时巡查设备运行情况及抄表、登记。 3.全年365日中央空调系统循环水的水质维护处理。 4.全年365日对管辖的特种设备巡检、维保及紧急抢修，确保特种设备安全运行，压力容器及安全附件都在有效期内。 5.全年365日对全院洁净机房巡检、维保及紧急抢修，确保设备正常运行，空气过滤器都在有效期内。 6.新风机组及送（回）风系统。 7.冷冻水及冷却水循环系统。 8.未端风机盘管及控制系统，送（回）风系统。 9.空调系统中相关的项目保养，如送（回）管道、供（回）水管道、排水管道、保温棉、阀门、压力表、电动阀、传感器等配套设备的维修保养。 10.空调系统的维修保养必须按照国家现行相关规范要求执行，保证维护后的水质、送（回）风效果均达到相关部门的检测标准。 11.乙方在日常维护保养、检修、抢修、更换空调主机机油等所需要更换的零配件、材料、设备由甲方提供，乙方免费负责更换维修；中央空调主机大修由乙方另行报价。 说明：中央空调主机大修，是指对设备的全部或大部分拆卸分解，检查、更换或修复失效的零件，修复和调整设备的电气系统及冷媒系统、润滑系统，恢复设备的正常功能。 12.小型增改工程：医院内部单项市场报价小于5000 元(含材料费)的各种空调增加工程的人工费由中标供应商负责，材料由采购人负责购买。 （2）末端设备定期检查保养工序 1.风机盘管： 1.1.风机电动机保养，每1年一次。 1.2.控制电源检查，每3个月一次。 1.3.正常使用检查开关阀门、温控开关、每3个月一次。 1.4.水流开关，每3个月一次。 1.5.排气阀、补水阀检查，每1个月一次。 1.6.室内风道检查修补，每年一次。 1.7.大型风柜梳整肋片，每年一次（换季时）。 1.8.清洗肋片，每年一次。 1.9.清洗过滤网及送（回）风百叶按各科室要求定期清洗。 1.10.清洗肋片接水盘（含疏通冷凝水管），每3个月一次。 2.新风机组： 每月必须进行不少于一次以下（但不限于）项目检查： 2.1.检查机组运行情况，记录分析运行工况。 2.2.检查机组各组阀门的工作情况。 2.3.检查机组送（回）风管道情况，确保连接紧密，无异常噪音。 2.4.检查机组冷凝水排放情况，确保冷凝水排放正常，无渗漏。 2.5检查电机运行情况，定期调整皮带，补充润滑油。 2.6.提供机组定期检查报告。 3.洁净机组： 3.1.初效过滤器每周清洗1次。 3.2.皮带每周检查1次，视损坏程度及时更换。 3.3.加湿罐每季度清洗1次。 3.4.轴承润滑油，每季度加注1次（有加油孔的）。 4.其他 空调系统中配套设施的保养，如保温棉、压力表、传感器等应在进行定期保养时同步进行。 （3）空调设备及附属冷冻泵、冷却泵定期检查工序 1.每日值班巡检项目： 1.1.每天巡查设备（动态、静态），对重点设备、大型设备、特殊过程重点关注，发现一些设备运转小问题，须及时处理，发现大问题需要停机处理的应及时汇报处理，以保证设备的正常运行。 1.2.做好每一天的巡检工作，认真执行设备巡检制度，检查并填写好交接班记录本，发现问题要及时解决，认真填好工作记录。 2.每月必须进行不少于一次以下（包括但不限于）项目检查： 2.1.检查机组运行情况，记录分析运行工况。 2.2.检查机组的各设定点是否准确。 2.3.检查压缩机润滑油的油位及颜色。 2.4.检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（采购人提供）。 2.5.检查油泵工作情况及其与主机起、停时差。 2.6.检查机组是否有异常噪音及震动。 2.7.检查冷却水、冷冻水温度显示与实际进出水温度是否符合。 2.8.检查冷却水、冷冻水压力显示与实际进出水压力是否符合。 2.9.检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。 2.10.检查机组的密闭性。 2.11.检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。 2.12.检查冷冻水流量开关工作情况。 2.13.检查电机冷却及回油电磁阀的工作情况。 2.14.检查机组启动柜工作情况。 2.15.如有可能检查热气旁通机构的工作情况。 2.16.检查机组供电电压。 2.17.检查机组参数设定。 2.18.提供机组定期检查报告。 2.19.检查冷冻、冷却水泵进出口压力情况。 2.20.检查冷冻、冷却水泵运行电流。 2.21.清洗冷冻、冷却水泵及冷冻水、冷却水系统中的Y形过滤器。 2.22.检查冷冻、冷却水泵轴封泄露情况并做出调整或修复。 2.23.检查冷冻、冷却水泵轴封、联轴器的润滑油量并适当补充。 2.24.提供冷冻、冷却水泵定期检查报告。 （4）循环水全年水质处理 1.水处理进场清洗工作方案 1.1.冷冻水系统 1.1.1.用人工方法清洗膨胀水箱，然后于水箱罐投加冷冻水专用杀菌除污剂，开冷冻泵循环12小时，作全系统的杀菌剥污泥处理； 1.1.2.于水箱罐投加FCH-99冷冻水清洗剂，水泵循环12小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥离； 1.1.3.于冷冻水最低点排放冷冻水，将剥出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外，全系统的水排完后，分别打开冷冻泵前桶型过滤器，清除滤网上的污杂物。加水排气，水加满后，开冷冻泵循环30分钟，即刻停泵放水，如此重复3～5次直至排出的冷冻水澄清透明； 1.1.4.于水箱罐投加AQUA-4000冷冻水防锈剂，加药后开冷却泵循环6～8小时，使药物均匀分布于整个冷冻系统； 至此，冷冻水系统进场清洗工作完成。 1.2.冷却水系统 1.2.1.用人工方法清洗冷却塔，清除塔盘上的灰尘、污泥，洗完塔投加AQUA-LAVA杀菌除泥剂，开冷却泵循环8小时以上，作全系统的杀菌灭藻除泥处理； 1.2.2.将冷却塔清洗干净，排放全部冷却水，水排完后，开启冷却泵前过滤器，清除过滤器上的污杂物。 1.2.3.冷凝器、冷却系统清洗完毕，于冷却塔投加FCH-100预膜剂，开泵循环12小时，对全系统进行化学预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度。 1.2.4.排放预膜液，并按系统保有水量投加适量的AQUA-3000阻垢缓蚀剂，开泵循环半小时，机组可转入正常运行。 2.日常保养水处理方案 2.1.冷冻水系统 根据系统水质情况投加缓蚀剂，保证其药剂浓度在一年内基本不变，每季度取水样一次，测试PH值、铜铁腐蚀率、细菌总数等水质指标，并及时向采购人提交分析报告； 2.2.冷却水系统 2.2.1.加药工作： ①每半月添加AQUA-3000阻垢缓蚀剂，确保最好的水处理效果。 ②冷却塔需每半个月交替投加801与802杀菌剂作冲击式杀菌灭藻处理，抑制藻类异养菌的滋生。 2.2.2.洗塔工作： 每隔15天吸泥一次冷却塔，每月清洗一次冷却塔；保证补水中的悬浮物及冷却塔通风带进的尘埃等固体物不会粘结并沉积在冷却器换热管壁等处，形成污垢影响冷却传热。根据水质检验报告，相应投加不同的杀菌灭藻粘泥剥离剂，保持水质的合格。 2.2.3.根据冷却水、冷冻水的实际情况进行加药处理，使其既不产生腐蚀，又不发生结垢，并控制系统微生物总量，杀灭有害微生物。 2.2.4.分析测试工作： 开机时，洗塔前应取水样分析PH、浊度、硬度、总铁、总铜、细菌数、电导率、氯根等指标，如果现某个项目超标，则应调节水处理药剂的成份和调整其药量或加大杀菌剂药量，使之达到合同水质标准。 日常水质化验工作每月进行一次，并提供水质化验结果给采购人存留。 水质指标控制（参照GB50050-2017） 项目; 冷却水; 冷冻水. PH值（不加酸，PH自然平衡）; 7.0-9.2; 8.0-11.0. 浊度mg/L; ≤20; /. 总硬度mg/L（以CaCo3）; ≤600; /. 总碱度mg/L（以CaCo3）; ≤500; /. 总铁mg/L; ≤1.0; /. 总铜mg/L; ≤0.1; /. 电导率μs/cm; <2500μs/cm; /. 氯根mg/L; ≤300mg/L; /. 细菌数个/mL; <1×105; <1×105. 钢腐蚀率; <0.075㎜/a; <0.6 mg/cm2. 铜腐蚀率; ≤0.05㎜/a; ≤0.1 mg/cm2. 2.2.5.排污工作： 为防止冷却水系统中经蒸发浓缩后，硬度倍数增高，尤其在夏季高温季节，要根据具体情况排污。 2.2.6.冷却塔外表清洁： 定期每月清洗冷塔外表，保证冷却塔的清洁美观。 |
|  | 4 | 四、服务质量考核表 服务质量考核表 项目; 考核细则; 标准分; 质量考评标准; 扣分; 得分. 服务团队; 考核是否有按照用户需求书“二、人员配备要求”配备足够数量及符合资质要求的人员。; 10; 人员数量不足，每少1 人（缺人达 3 天或以上且影响到采购人的正常运作的）扣 5分， 且所缺人数费用采购人将从中标供应商每月维保费中扣除（所缺人员达 3 天或以上的，从第 4 天开始按天进行 扣费，具体参见人员配备要求第 1 点）。投入人员不符合资质要求，每人扣5 分。. 风机盘管; 考核是否有按照用户需求书“三、工作内容”进行保养。; 10; 未按照要求进行保养，每出现一次扣5 分；. 新风机组; 考核是否有按照用户需求书“三、工作内容”进行保养。; 10; 未按照要求提供服务，每出现一次扣5 分；. 空调系统中配套设施的保养; 考核是否有按照用户需求书“三、工作内容”进行保养。; 10; 未按照要求提供服务，每出现一次扣5 分；. 空调设备及附属冷冻泵、冷却泵定期 检查; 考核是否有按照用户需求书“三、工作内容”进行保养。; 10; 未按照要求提供服务，每出现一次扣5 分；. 水处理进场清洗工作; 考核是否有按照用户需求书“三、工作内容”进行保养。; 10; 未按照要求提供服务，每出现一次扣5 分；. 日常保养水处理; 考核是否有按照用户需求书“三、工作内容”进行保养。; 10; 未按照要求提供服务，每出现一次扣5 分；. 维保的各种规章制度、维护保养制度和操作规程，运行档案建立情况; 考核是否有详细的各种规章制度、维护保养制度和操作规程，建立健全规范的空调维保档案和管理制度。; 15; 无相关规章制度和维护保养制度等，扣5 分； 维修保养记录与服务项目 要求不符的或不及时做好 实际记录的，视为不履行服务，每出现一次扣3 分。. 无安全事故，无设备严重损坏; 落实设备巡检制度，考核是否有安全事故和因中标供应商原因导致设备严重损坏的。; 15; 出现一次扣15 分. 考核得分合计. 采购人于合同期内按月对项目进行考评。以上考核标准采购人有权根据招标文件及投标文件、国家新法 规和标准等有关要求和规定，作出必要调整。评分按一百分制，满分为 100 分，不符合要求按标准进行扣分，每一个月为一个计分周期。采购人每月制作月度考评总表，作为结算依据。每月的服务费与当月的月度考核总评挂钩： ①如单月考核分数低于 60 分，或累计两个月考核的分数低于 80 分的，采购人提出整改意见后一个月内仍不达标，采购人可单方解除协议，未支付的服务费无需支付。 ②采购人有1/3或以上使用科室对中标人的服务质量不满意，采购人提出整改意见后一个月内中标人仍不达标，采购人有权终止合同； ③中标人在投标文件中已对本采购文件需求等条款进行响应，如在合同执行过程中，出现违反其响应情况或执行不到位，且采购人已对其发出书面通报两次或以上 1.当月总评≤60 分的，视为不合格，按月服务费 的 75％支付当月服务费，采购人提出整改后仍不达标，采购人有权终止合同而无需对中标供应商进行任何赔偿。 2.80 分＞当月总评＞60 分的，按月服务费的 85％支付当月服务费； 3.90 分＞当月总评≥80 分的，按月服务费的 95％支付当月服务费； 4.当月总评≥90 分的，按月服务费的 100％支付当月服务费。 如单月考核分数低于 60 分（不含），或连续两个月考核的分数低于 80 分（不含）的，采购人提出在一个月内整改后仍不达标，采购人可单方终止合同，未支付的服务费无需支付，由此造成的经济损失和法律责任，由中标供应商自行承担，采购人有权视情节进行违约追责。 采购人做出扣分决定时，对中标供应商发出《违约整改通知书》。中标供应商应在规定限期内实施整改，并将整改的情况书面报采购人。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市博爱医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照国家颁布的《招标代理货物收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理货物收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】 857号）及《关于进一步放开建设项目专业货物价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）标准的下浮20%收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，帐号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，其他未列明行业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发〔2017〕82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单 序号 银行机构 部门名称 联系人 联系电话 1） 中国农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 ；2） 中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880；3）中国农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 ；4）中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076；5）建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376；5）交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554；6）中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181；7）中国邮政储蓄银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469；8）广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰0760-88862577；9）平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569；9）中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853；10）民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160；11）光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067；12）招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269；13）东莞银行中山分行业务部 郑康辉 0760-86939959；14）广州银行中山分行公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121；15）渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803；16）珠海华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513；17）浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386；18）华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074公司银行部 邓松华 0760-88520072；18）大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业0760-87707696；19）创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346。3、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖区内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(制冷系统及三气系统维保服务)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（制冷系统及三气系统维保服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（制冷系统及三气系统维保服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）注：供应商在响应时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人须具备有效的建筑机电安装工程专业承包资质或机电工程施工总承包资质。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 1）本项目属于专门面向中小企业采购项目。2）根据附件2《中小企业划型标准规定》以单位上一年度经济数据自行判定是否属于其他未列明行业的中小微企业，符合中小微类型的方可参与本项目的投标； 3）符合条件的供应商应在投标文件中出具《中小企业声明函》并如实填写，此项将作为资格审查的必要项，如未按要求提供将视为无效投标。 |

表二符合性审查表：

采购包1（制冷系统及三气系统维保服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购最高限价。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(制冷系统及三气系统维保服务):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分60.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要指标响应情况 (12.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中采购包一具体技术(参数)要求“▲”条款的响应程度： 本采购包带“▲”条款参数共7条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：响应的参数数量/带“▲”条款参数总数量*12分=响应带“▲”条款参数得分。本小项共12分。 注:1.评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。 |
|  |  | 对项目的理解与熟悉程度 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;9.0;15.0;） | 根据投标人对项目需求的理解与熟悉程度（包括但不限于对各类空调设备及空调系统维保的分析，对智能化远程集中控制系统、建筑装修装饰工程、医院三气管理工作、医院空气净化管理工作、压力容器的特种设别管理工作的理解与熟悉度、定位、目标的具体分析等）进行综合评审： 1.对项目的理解与采购需求的匹配度高，能充分了解项目需求的必要性、重要性，熟悉项目维保能力要求，优于招标文件要求的，得15分； 2.对项目的理解与采购需求的匹配程度较高，比较了解项目需求的必要性、重要性，熟悉项目维保能力要求，满足招标文件要求的，得9分； 3.对项目的理解与采购需求的匹配度不太高，对项目需求的必要性、重要性，熟悉项目维保能力要求程度一般，部分满足招标文件要求的，得3分； 4.未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 整体维保服务方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据各投标人提供的整体维保服务方案（包括不限于服务计划及安排明细、服务管理、服务措施、安全保障措施；以及对维保设备提出具体的方案：水处理进场清洗工作方案、日常保养水处理方案等）进行评审： 1.服务方案内容全面详实、对各阶段工作部署周密，人员职责分工明确，服务工作安排紧凑，优于招标文件要求的，得7分； 2.服务方案较合理可行，内容完整，对各阶段工作均有部署，人员安排合理，维保工作安排满足项目要求，满足招标文件要求的，得4分； 3.服务方案不完善，内容存在缺漏，工作部署或人员安排有误，难以保障正常维保工作，部分满足招标文件要求的，得1分； 4.未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 项目管理规章制度 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据各投标人针对本项目提供的项目管理规章制度（包括不限于各种规章制度、空调维保档案管理、维护保养和操作规程、安全管理制度等）进行评审： 1.有完整、合理的规章管理制度且可行性高、有完善的工作流程，规范标准能力强，能有效保障本项目实施，优于招标文件要求的，得5分； 2.有较完整、较合理的规章制度、有较完善的工作流程，有一定的规范标准能力，能保障本项目实施，满足招标文件要求的，得3分； 3.有简单的规章制度、基本完善的工作流程，规范标准能力一般，无法保障本项目实施，部分满足招标文件要求的，得1分； 4.未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 服务响应及紧急维修措施方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据各投标人针对本项目提供的服务响应及紧急维修措施方案（含服务响应时间，维保、服务、技术支持措施和承诺，遇恶劣天气及突发事故应急方案、应急演练方案等）进行评审。 1.方案内容无缺漏，服务响应时间优于招标文件要求；有详细具体可行的维保、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力强，遇恶劣天气及突发事故应急方案优；应急演练方案非常周全、详尽、可行，得5分； 2.方案内容无缺漏，服务响应时间满足招标文件要求；有比较详细具体可行的维保、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力较强，遇恶劣天气及突发事故应急方案较好；应急演练方案比较周全、详尽、可行，得3分； 3.方案内容无缺漏，服务响应时间基本满足招标文件要求；维保、服务、技术支持措施计划和承诺一般，遇恶劣天气及突发事故应急方案一般；应急演练方案一般的，得1分； 4.未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 拟投入项目人员情况 (16.0分) | 评标委员会根据投标人提供的拟投入项目人员情况进行评审： 1.拟投入本项目的领班维修主管岗位具有有效的:制冷设备维修工(中级或以上)资格证及《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》(快开门式压力容器)证书，同时具有上述两个职业资格证书1人得2分，不符合要求不得分，本小项最高得2分。 2.拟投入本项目的项目负责人具有有效的:制冷设备维修工(中级或以上)资格证及维修电工(高级)资格证，同时具有上述两个职业资格证书1人得2分，不符合要求不得分，本小项累计最高得2分。 3. 投入本项目的维护保养人员具有证书情况: （1）每有1人具有有效的《特种作业操作证》(电工作业)得1分，本小项最高得2分； （2）每有1人具有有效的《特种作业操作证》(制冷与空调设备安装修理作业)得1分，本小项最高得2分； （3）每有1人具有有效的《特种作业操作证》(熔化焊接与热切割作业)得1分，本小项最高得2分； （4）每有1人具有有效的《特种作业操作证》(高处作业)得1分，本小项最高得3分； （5）每有1人具有有效的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》(快开门式压力容器)得1分，本小项最高得3分。 注： ①一人同时担任两个或以上岗位，只按一个岗位计分不累计得分（以最高等级证书计分）； ②投标人需提供以上人员的证书复印件及投标截止日前12个月内任意一个月在投标人单位的参保证明材料并加盖投标人公章； ③若投标人未能提供以上人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺（承诺原件须盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订前保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明及劳动合同，否则视为我单位放弃中标资格）。以上评审内容的资料作为评分依据，所提供资料加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
| 商务部分 |  | 业绩 (16.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况进行评审：2021年1月1日以来（以合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得2分，最高得16分。 注： 1.提供业绩合同关键页复印件等证明材料； 2.内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限、合同履行主要内容）； 3.未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 客户评价 (8.0分) | 投标人提供上述2021年1月1日至今承接同类项目的用户单位出具的满意度评价为满意或类似好评： 每提供一项得1分，本项最高得8分。 注：1.同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算; 2.须与报价供应商上述提供的2021年1月1日至今承接同类项目的用户单位一致，且具有加盖用户单位的公章; 3.用户满意度评价须提供用户单位的相关证明，评价情况至少须为满意或类似好评的方可计分。 |
|  |  | 认证证书 (6.0分) | 评标委员会根据投标人提供的证书进行评审： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书。 注：（1）投标人具有有效期内的以上证书复印件并加盖投标人的公章，每提供一个证书得2分，满分6分。 （2）未按要求提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

（本合同范本仅供参考，中标供应商与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：中山市博爱医院

电话：0760-88776171传真： 地址：广东省中山市城桂路6号

乙方：

电话：    传真：     地址：

根据中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1.全年365日对清单中制冷系统及三气系统等巡检及维修保养。

2.全年365日对住院部空调主机房及三气机房（正负压系统）、儿科大楼主机房及三气机房（正负压系统）、妇产科大楼主机房及三气机房（正负压系统）、生殖楼天面IVF机房、中央供氧设备需每两小时巡查设备运行情况及抄表、登记。

3.全年365日中央空调系统循环水的水质维护处理。

4.全年365日对管辖的特种设备巡检、维保及紧急抢修，确保特种设备安全运行，压力容器及安全附件都在有效期内。

5.全年365日对全院洁净机房巡检、维保及紧急抢修，确保设备正常运行，空气过滤器都在有效期内。

6.新风机组及送（回）风系统。

7.冷冻水及冷却水循环系统。

8.未端风机盘管及控制系统，送（回）风系统。

9.空调系统中相关的项目保养，如送（回）管道、供（回）水管道、排水管道、保温棉、阀门、压力表、电动阀、传感器等配套设备的维修保养。

10.空调系统的维修保养必须按照国家现行相关规范要求执行，保证维护后的水质、送（回）风效果均达到相关部门的检测标准。

11.乙方在日常维护保养、检修、抢修设备所需要更换或消耗的零配件、部件单价1000元以下的（含1000元）由乙方提供；中央空调年度保养（含换机油、干燥过滤器等）由乙方提供；中央空调主机大修（详见清单），乙方按人工加材料另行报价。

说明：中央空调主机大修，是指对设备的全部或大部分拆卸分解，检查、更换或修复失效的零件，修复和调整设备的电气系统及冷媒系统、润滑系统，恢复设备的正常功能。

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

2.1.在响应文件中出具承诺函（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容：承诺成交后，签订合同前需提供中标产品的具有国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件，未按要求提供的，采购人有权取消其成交资格，由此产生的一切后果由成交人自行承担。

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。自合同签订之日起1年为结束时间点。

五、付款方式

乙方需按甲方管理要求进行服务质量考核且考核合格后根据每月用人情况按月结算。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式   份。具有同等法律效力，甲方执   份、乙方执    份，招标代理机构壹份。合同自签字之日起即时生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2024-03386

#### 采购项目编号：442000-2024-03386

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)”项目的招标[采购项目编号为：442000-2024-03386]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)”项目采购[采购项目编号为442000-2024-03386]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市博爱医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)招标中获中标（采购项目编号：442000-2024-03386），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市博爱医院2024年至2027年制冷系统及三气系统维保服务项目(二次)”项目（采购项目编号：442000-2024-03386 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日